## Resumo
total_ssas | por_prioridade | por_situacao | por_setor_executor | execucao_simples | tempo_medio_emissao | distribuicao_semanal
175 | {'PROGRAMÁVEL': 175} | {'AAD': 65, 'ADM': 47, 'AAT': 42, 'SPG': 10, 'AIM': 6, 'APV': 1, 'APG': 1, 'SCD': 1, 'ADI': 1, 'APL': 1} | {'IEE3': 175} | {'Não': 175} |  | {'202352': 19, '202344': 18, '202339': 10, '202319': 6, '202007': 6, '202432': 4, '202410': 4, '202438': 4, '202327': 4, '202405': 4, '202436': 4, '202433': 4, '202312': 4, '202412': 4, '202440': 3, '202437': 3, '202421': 3, '202419': 3, '202425': 3, '202408': 3, '202439': 2, '202345': 2, '202340': 2, '202444': 2, '202335': 2, '202326': 2, '202330': 2, '202328': 2, '202428': 2, '202411': 2, '202423': 2, '202416': 2, '202401': 2, '202429': 2, '202414': 1, '202404': 1, '202431': 1, '202434': 1, '202442': 1, '202443': 1, '202303': 1, '202249': 1, '202308': 1, '202310': 1, '202337': 1, '202323': 1, '202415': 1, '202424': 1, '202420': 1, '202334': 1, '202346': 1, '202426': 1, '202321': 1, '202338': 1, '202336': 1, '202318': 1, '202230': 1, '202215': 1, '202314': 1, '202252': 1, '202342': 1, '202427': 1, '202237': 1, '202341': 1, '202133': 1, '202050': 1, '201746': 1, '202149': 1}

## Por Prioridade
Setor Executor | PROGRAMÁVEL
IEE3 | 175

## Equipamentos
Equipamento | Quantidade SSAs | Prioridade Mais Comum
| 1 | PROGRAMÁVEL
0402.005-1 | 1 | PROGRAMÁVEL
0633.042-8 | 1 | PROGRAMÁVEL
0790.003-1 | 1 | PROGRAMÁVEL
0889.001-3 | 3 | PROGRAMÁVEL
0889.002-1 | 3 | PROGRAMÁVEL
0889.003-0 | 4 | PROGRAMÁVEL
0889.004-8 | 2 | PROGRAMÁVEL
0889.006-4 | 4 | PROGRAMÁVEL
0889.008-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.001-5 | 2 | PROGRAMÁVEL
0919.002-3 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.003-1 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.018-0 | 2 | PROGRAMÁVEL
0919.019-8 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.021-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.022-8 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.023-6 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.026-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.030-9 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.034-1 | 2 | PROGRAMÁVEL
0919.035-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.037-6 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.049-0 | 3 | PROGRAMÁVEL
0919.052-0 | 2 | PROGRAMÁVEL
0919.057-0 | 4 | PROGRAMÁVEL
0919.058-9 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.059-7 | 4 | PROGRAMÁVEL
0919.060-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.064-3 | 1 | PROGRAMÁVEL
0919.066-7 | 1 | PROGRAMÁVEL
0920.061-6 | 1 | PROGRAMÁVEL
0921.051-7 | 12 | PROGRAMÁVEL
0921.055-4 | 1 | PROGRAMÁVEL
0921.056-6 | 1 | PROGRAMÁVEL
0921.057-8 | 1 | PROGRAMÁVEL
0921.060-9 | 1 | PROGRAMÁVEL
0921.066-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
1005.001-2 | 1 | PROGRAMÁVEL
1023.005-8 | 1 | PROGRAMÁVEL
1073.002-8 | 1 | PROGRAMÁVEL
1105.001-5 | 1 | PROGRAMÁVEL
1105.002-2 | 1 | PROGRAMÁVEL
1291.002-3 | 1 | PROGRAMÁVEL
1313.004-1 | 3 | PROGRAMÁVEL
1313.005-3 | 2 | PROGRAMÁVEL
1506.003-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
1520.001-8 | 1 | PROGRAMÁVEL
1520.004-3 | 2 | PROGRAMÁVEL
1520.006-7 | 2 | PROGRAMÁVEL
1520.007-9 | 1 | PROGRAMÁVEL
1549.001-7 | 1 | PROGRAMÁVEL
1580.001-2 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.053-9 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.070-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.073-6 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.081-6 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.102-6 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.105-1 | 2 | PROGRAMÁVEL
1581.108-7 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.110-6 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.112-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.114-3 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.115-5 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.116-7 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.117-9 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.119-2 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.121-1 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.122-3 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.123-5 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.124-7 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.125-9 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.131-5 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.132-7 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.140-7 | 2 | PROGRAMÁVEL
1581.143-2 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.145-6 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.146-8 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.148-1 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.154-8 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.155-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.158-5 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.160-4 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.161-6 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.162-8 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.163-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.164-1 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.165-3 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.166-5 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.167-7 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.178-2 | 1 | PROGRAMÁVEL
1581.182-5 | 1 | PROGRAMÁVEL
1593.001-5 | 1 | PROGRAMÁVEL
2241.001-2 | 5 | PROGRAMÁVEL
2408.001-4 | 1 | PROGRAMÁVEL
2427.004-3 | 1 | PROGRAMÁVEL
2438.006-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
2447.003-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
2485.003-7 | 7 | PROGRAMÁVEL
2485.004-9 | 4 | PROGRAMÁVEL
2490.012-5 | 2 | PROGRAMÁVEL
2980.007-2 | 1 | PROGRAMÁVEL
2980.008-4 | 1 | PROGRAMÁVEL
2980.010-3 | 1 | PROGRAMÁVEL
2983.006-4 | 1 | PROGRAMÁVEL
2983.019-3 | 1 | PROGRAMÁVEL
2983.031-6 | 1 | PROGRAMÁVEL
2983.032-8 | 1 | PROGRAMÁVEL
2993.001-4 | 1 | PROGRAMÁVEL
3003.004-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
3013.002-6 | 1 | PROGRAMÁVEL
3030.001-9 | 1 | PROGRAMÁVEL
3143.008-2 | 1 | PROGRAMÁVEL
3181.001-7 | 1 | PROGRAMÁVEL
3182.001-1 | 1 | PROGRAMÁVEL
3183.003-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
3189.001-3 | 1 | PROGRAMÁVEL
3189.002-5 | 1 | PROGRAMÁVEL
3258.023-0 | 1 | PROGRAMÁVEL
3296.001-7 | 1 | PROGRAMÁVEL

## Por Status
Situação | Setor Executor | PROGRAMÁVEL
AAD | IEE3 | 65
AAT | IEE3 | 42
ADI | IEE3 | 1
ADM | IEE3 | 47
AIM | IEE3 | 6
APG | IEE3 | 1
APL | IEE3 | 1
APV | IEE3 | 1
SCD | IEE3 | 1
SPG | IEE3 | 10

## Por Responsável
Responsável na Execução | Setor Executor | PROGRAMÁVEL
ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | IEE3 | 3
CARLOS RONEI ORTIZ | IEE3 | 1
CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | IEE3 | 54
LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | IEE3 | 15
LUCAS COSTA CICARELLI | IEE3 | 13
MARCOS ALOE YAMAMOTO | IEE3 | 1
MAURICIO MENON | IEE3 | 27
SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | IEE3 | 8
VILLAR RIVAS ALBERTO | IEE3 | 15

## Por Serviço
Serviço de Origem | Setor Executor | PROGRAMÁVEL
S1 | IEE3 | 73
S1.1 | IEE3 | 3
S2 | IEE3 | 12
S2.6 | IEE3 | 1
S3.1 | IEE3 | 4
S3.10 | IEE3 | 1
S3.11 | IEE3 | 1
S3.2 | IEE3 | 2
S3.4 | IEE3 | 20
S3.6 | IEE3 | 37
S3.7 | IEE3 | 19
S3.9 | IEE3 | 2

## Dados Completos
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202415727 | ADM |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202440 | 2024-09-30 15:44 | [RETROFIT 4R1] Modificar a conexão externa dos cabos A43031 e A43002 para incluir o bloqueio de fechamento do 02LI1 por atuação do BF do 02LI2 no 4R1 e do BF do 02T07 no 3R-T07 e executar modificações conforme marcações nos anexos devido a implementação de trip cruzado entre as linhas de 66 kV. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202415726 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 2024-10-02 09:44 | [RETROFIT 4R1] Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do 4R1 no SCC devido ao retrofit do painel 4R1. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-89 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202415222 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202439 | 2024-09-23 08:29 | Providenciar inclusão e alteração de pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Evitar energizar linha IPU-MD2 no sentido SEMD para IPU pelo disjuntor 44L22" como completa no SCC, conforme execução e validação do anexo da SSA 202415220 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202415220 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202439 | 2024-09-23 08:30 | Providenciar inclusão e alteração de pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Evitar energizar linha IPU-MD2 no sentido SEMD para IPU pelo disjuntor 44L22" como completa no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202415138 | ADM |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202438 | 2024-09-19 16:07 | Prestar apoio ao setor MET-1 na verificação ponto-a-ponto do maço de cabos E74001 de interligação entre o painel PSVD1 e o DAUC-F (ver desenhos em anexo). Atividade a ser executada no comissionamento dos novos painéis de combate incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEE3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202414935 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202438 | 2024-09-17 08:04 | Providenciar inclusão de pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Evitar energizar linha IPU-MD1 no sentido SEMD para IPU pelo disjuntor 04L01" como completa no SCC, conforme execução e validação do anexo da SSA 202414933 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202414933 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202438 | 2024-09-17 08:04 | Providenciar inclusão de pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Evitar energizar linha IPU-MD1 no sentido SEMD para IPU pelo disjuntor 04L01" como completa no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202414822 | AAD |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202438 | 2024-09-18 16:05 | Actualizar y disponibilizar en el SAT el documento 6044DFG6130 conforme anexo. En el mismo se pueden observar todas las etiquetas y marcaciones en color rojo, son las modificaciones necesarias. Parte de estas marcaciones son como as Built, y la ultima modificacion corresponde al AT 202407266, en el cual fue necesario cambiar el puerto por problema de comunicacion con el medidor M73A. | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S2 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202414482 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 2024-09-10 10:48 | Providenciar a inclusão, alteração e eliminação de cálculos para ajuste de pontos com Element Type SigGraf para SARTRE e alteração de um ponto de SigGraf para SigGrafY, conforme consenso realizado na execução da SSA 202408359. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202414442 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 2024-09-09 16:30 | Providenciar criação e alteração de tabelas de decisão associando c/os respectivos B3 p/tornar a regra N-1 "Não rearmar BF de disj que não esteja isolado" como completa p/os disj. 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78, 84LI8, 04T01, 44T12, 84T02, 04T03, 44T34, 84T04, 03T01, 43TL1, 03T02, 43TL2, 03T03, 43TL3, 03T04, 43TL4, 03T06, 43T67, 83T07, 02T06 e 02T07, a eliminação de 3 pontos calculados e a alteração de descritivo de 4 pontos calculados. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202414242 | APV |  | M080C003 | ALIMENTACAO ELETRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202436 | 2024-09-05 17:23 | Solicitud de apoyo/indicaciones para reactivación de la estación ACL 02 que se encuentra offline debido a falla de la fuente de alimentación (220 VCA/ 12 VCC 5A), conforme se relata en SSA relacionada (SSA 202409365 y derivada). No se poseen piezas de reposición en almacenes. Adjunto imagen con características de la fuente. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202504 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitida SMDTC-2305 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2305) para compra de materiales de reserva y de aplicación inmediata para el ssitema de acelerografía.
202414074 | ADM |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202436 | 2024-09-03 16:40 | Implementar a Máquina Virtual da estação de engenharia da U18A (criadas a partir das imagens do CCAD e InteractX da U18A), em Workstation disponibilizada pela IEE1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202414073 | ADM | 202220335.0 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202436 | 2024-09-03 16:40 | Implementar a Máquina Virtual da estação de engenharia da U09A (criadas a partir das imagens do CCAD e InteractX da U09A), em Workstation disponibilizada pela IEE1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202412828 | ADM | 202412085.0 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202433 | 2024-08-14 14:50 | Providenciar inclusão de pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Evitar energizar linha IPU-MD1 no sentido SEMD para IPU pelo disjuntor 44L11" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202410873 | ADM |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202429 | 2024-07-15 16:51 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00023P(1)R3A según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202406980 OBS: este diseño contempla todas las CTM del 01 al 09, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202429 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000275/2024
202410688 | AAT |  | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202429 | 2024-07-15 16:52 | Realizar las gestiones pertinentes para informar a la contratista sobre la falla del equipo debido a un aparente defecto en la fuente de alimentación, así como la falla en uno de los módulos SFP | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.6 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202409607 | AAT |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202425 | 2024-06-20 17:22 | Solicito apoio para verificar com o fabricante Hitachi a solução para o problema no SFP código 1KGT038901R0001 número de série: GF012U3200007 conforme anexos. SFP substituído no atendimento da SSA 202409061, foi verificado que com o SFP instalado o equipamento não estabelece comunicação por essa porta. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202409303 | AAT |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202424 | 2024-06-14 14:11 | Se solicita apoyo para verificar con el fabricante la solución para la falla reiterativa de la tarjeta de memoria del módulo CPU2 1KGT036300R0002 (Ref: SSA 202312951 y SSA 202409240). Se adjunta imagen del módulo y la tarjeta de memoria (1KGT201644R0013 S/N 1084850). | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202408589 | AAD |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202423 | 2024-06-05 08:57 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC00030P(1)R6 conforme anexo. Referente a SSA 202406813 (Inclusão de ponto do CTM-16) na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202431 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000279/2024 emitida.
202407782 | SPG |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202420 | 2024-05-17 16:42 | Favor actualizar y disponibilizar diseño UTR-633 6006DC07435P(1)R2 y UTR-633 6006DC07436P(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202304477. OBS: el diseño 6006DC07435P(1)R2 posee asbuilt anterior la SSA 202204716. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202449
202406018 | AAD |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202416 | 2024-04-18 10:36 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6299DC07065P(1)R8 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202405609 | ADM |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202415 | 2024-04-08 10:50 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagens de pontos sobre 2O-D2 do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202405093 | SPG |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202414 | 2024-04-03 07:38 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC00027P(1)R2 y 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202403681 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202440
202404705 | AAD |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202412 | 2024-03-22 16:38 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402961 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202404702 | AAD |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202412 | 2024-03-22 16:38 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402965 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202404581 | SPG |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202412 | 2024-03-19 16:21 | FAVOR REALIZAR A CODIFICAÇÃO DO MATERIAL VIDEO WALL (SPARE) QUE SE ENCONTRA LISTADO EM ANEXO, PARA QUE SEJA ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO. O MATERIAL FAZ PARTE DO RETROFIT REALIZADO NAS SSAs. 202403106 e 202403107 E ENCONTRA-SE LOCALIZADO NA SALA DA MEL-4 COTA 131. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202441
202404353 | AAD |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202411 | 2024-03-15 08:21 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT DESENHO 6006-DF-G7476-P CONFORME ANEXOS. TRABALHO EXECUTADO NA SSA. 202403107. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202420 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000191/2024
202404349 | AAD |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202411 | 2024-03-15 08:21 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT DESENHO 6006-DF-G7482-P CONFORME ANEXOS. TRABALHO EXECUTADO NA SSA. 202403106. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202420 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000190/2024
202403978 | ADM |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202410 | 2024-03-08 16:54 | Providenciar alteração de nível de alarme, par de mensagens, estado para alarmar e de descritivo de pontos sobre RTU560 do painel 2S-LC no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | PROGRAMÁVEL |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202403587 | AAD |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202410 | 2024-03-05 16:06 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J5787-E conforme anexo. REF: SSA 202400602. Rack STC60. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-15039 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202410 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000082/2024
202403586 | AAD |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202410 | 2024-03-05 16:06 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J5786-E conforme anexo. REF: SSA 202400591. Rack STC50. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-15039 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202410 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000082/2024
202403569 | AAD |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202410 | 2024-03-05 16:07 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07611E(1)R4 y 6006DC07622E(1)R4 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222689 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202430 | MAURICIO MENON | Emitida SRA-IB-000276/2024
202401930 | ADM | 202401348.0 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 2024-02-02 11:09 | Conforme SSA 202401348: Verificar e solucionar o motivo dos pontos do SEP 765kV do dia 24.10.2023 não terem sido registrados no SOE do SCADA. (Ref.: RAP 12/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202431 | MAURICIO MENON | Emitidas SSAs derivadas.
202401397 | AAT |  | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202404 | 2024-01-25 14:17 | Providenciar alteração de descritivo e prioridade de pontos sobre seletor de fases da função 67N da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202400168 | ADM |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202401 | 2024-01-05 06:51 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 24Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-10 al CTM-15, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 en el 1er día de cada PD según PUG debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y actualización de base de datos del sistema SCADA conforme definido en DPS-72. Incluir nuevo punto de supervisión del SCADA. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202317755 | SPG |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202344 | 2023-11-02 13:28 | Favor encaminhar solicitação de compra para 300 metros de borracha de vedação das portas das UTRs conforme anexos. Cada UTR de 4 portas utiliza aproximadamente 21 metros de borracha de vedação nas portas. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202448
202316469 | AAT |  | G073V007 | SWITCH2-A (SW2-A) | 2438.006-0 | 202340 | 2023-10-06 07:25 | Solicito apoio para envio em garantia de Switch Hirshmann Mach1030, S/N: 943940999195644813, do Sistema de Medição e Faturamento. Problema de comunicação com a porta 10, referente a SSA 202313027. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202349 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue emitida la RNCSMDT-128 para sustitución del switch dañado por concepto de garantía.
202316439 | AAT |  | E116P006 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | 2980.008-4 | 202340 | 2023-10-05 08:00 | Solicitamos realizar las gestiones con la contratista para la adecuación de descriptivos de las señales PP5L16 y PA5L16 FALLA INTERNA, conforme archivo anexo. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202315984 | AAD |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202339 | 2023-09-27 11:03 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenhos 6006DC07013E e 6006DC07015E conforme anexo. Referente a SSA 202308103 da UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SRA-238/2023 para actualizacion de diseños marcados.
202315283 | AAT | 202315064.0 | M088H081 | ESAI-EL127.C/D.AMD1-CCO141 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.070-0 | 202337 | 2023-09-13 16:59 | Solicitamos parecer referente al problema detectado en el control de acceso durante el comisionamiento del panel CCO141. Se encontró lectora de tarjetas bloqueada (Led en color rojo) impidiendo la apertura normal de la puerta, La contratada reinicio la controladora para normalizar el acceso. OBS: esta falla ocurre de manera aleatoria en varios accesos. Creado EVT-028 SMIN/SMME. *Ref: SSA 202313620. *SDS: SDS-1493 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fueron verificados todas los lectoras de proximidad, PROTEK diagnosticó que los tornillos de punta redondeada evita que el chip tenga buen contacto con la lectora, PROTEK está realizando el cambio de dicho tornillo en todas las lectoras de proximidad, posteriormente se realizará la verificación y el monitoreo del funcionamiento para certificar que el cambio de dicho tornillo solucionó el inconveniente. Creado el evento 28 EVT-028 para el seguimiento del caso
202311075 | AAT |  | E116N001 | TELEPROTEÇÃO CARRIER DA LI-MD-VHA1 - SEMD | 2408.001-4 | 202327 | 2023-07-05 17:10 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CARRIER DE TELEPROTECCIÓN OPLAT ETL-600 / ACCESEORIO. Teniendo en cuenta el cambio de localización de la línea VHA1 de la unidad E013 para E116. VER ANEXO EMISION. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S3.9 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda convenio entre Itaipu y ANDE (sector 4 de la SEMD).
202309302 | AAT |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202323 | 2023-06-06 09:20 | SOLICITO APOIO JUNTO A FABRICANTE PARA SOLUCIONAR PROBLEMA APRESENTADO AO TENTAR CARREGAR CONFIGURAÇÃO NA PLACA D20MX S/N: 526-3007LF-366844259. VER ERROS EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Solicitado a la SMIT.DT el accionamiento de la Garantia por RMA - Return Material Authorization para la GE GRID SOLUTION.
202304752 | ADM |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202312 | 2023-03-21 16:46 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 (DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR O CABO E72072 CONFORME NECESSIDADE). EXCLUIR OS PONTOS SCC: Pt.S02343 E Pt.S02344. ALTERAR DESCRITIVO DO PONTO Pt.S05816 (SUGESTÃO: LT MD/ACY - INT 02LI2 86BF ACTUADO). | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202337 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitidas as SSAs para: - teste e reconexão do cabo E72071 (202403788); - Exclusão dos pontos S02343 e S02343 no SCC (202403795) e SCADA (202403797). A alteração da nomenclatura do Pt S05816 necessita avaliação quanto a necessidade de mudança de enderço tecnologico e descritivo adequado. Será emitida DPS. Obs:: cabo E72072 corresponde ao painel 4R2 (202301878).
202303449 | AAD |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202310 | 2023-03-06 14:16 | Modificar y disponibilizar en el SATedms el diseño 6006-DC-07390-E conforme documento en anexo. El punto fue retirado en la ejecución de la SSA 202217452 y posteriormente re-incluido en la ejecución de la SSA 202301375. OBS: Fue emitida SSA 202301326 después de la ejecución de la SSA 202217452 para actualización de diseños. Verificar todas las SSA citadas a fin de tener una correcta interpretación de las solicitudes. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202327 | MAURICIO MENON | revisão 5 contempla a retirada do cabo. Documento bloqueado e em edição para ENES.DT para a R6. Verificar se ela ja contempla a reconexão.
202303082 | AAD |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202308 | 2023-02-23 11:06 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07471E(1)R4 y 6006DC07482E(1)R4 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222682 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202331 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000128/2023 emitida.
202300670 | ADM |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202303 | 2023-01-16 10:13 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202303 | MAURICIO MENON | Aguardando a execução da SSA derivada.
202223791 | AAT |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202249 | 2022-12-07 15:10 | SOLICITAMOS PARECER REFERENTE A LA TOPOLOGIA, ALTA DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LA COMUNICACION RS485 - DNP3 ENTRE EL GATEWAY CD-01 Y LOS RELES PL300/PL70. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | PROGRAMÁVEL | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202305 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Se requiere analisis/modificacion de proyecto para implementar redundancia de los enlaces seriales RS-485 entre el GTW y los Reles. En analisis emision de memorandum para EN.DT para implementar mejoria.
202416825 | APG |  | M088M381 | ESAI-UPAC - RACK UPAC | 3143.008-2 | 202443 | 2024-10-22 16:15 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo. Archivos en anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não
202416554 | SPG | 202416399.0 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202442 | 2024-10-17 09:10 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual ligações externas destinadas ao COTEL estão apresentando cortes no áudio para a origem, tal comportamento foi observado apenas em chamadas para ramais milhar 28XX, ocorrendo desde o TOM de discagem. Segue alguns logs em anexo. Foi realizado atendimento parcial em SSA primaria, onde ligações foram desviadas de forma provisória. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202449
202414182 | AAD |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202437 | 2024-09-09 16:36 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07625E R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202313140. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202445 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitida SRA-IB-000393/2024 para actualización del diseño correspondiente. Al aguardo de la actualización por la ENCA.
202414170 | ADM |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202436 | 2024-09-05 09:25 | Favor crear usuario en el AD del EMS y PDS para la compañera PALACIO SCHERZER, LAURA GRIZELLA (mat: 170305-3 email: lgps@itaipu.gov.py), nueva colaboradora en el GSS (OP.DT) | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202436 | MAURICIO MENON | Emitidas SSAs derivadas.
202413188 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202434 | 2024-08-19 17:37 | Solicito backup do supervisório referente à falha de comunicação no CD-01 ocorrida no dia 28/12/2023 (SSA 202320774) para envio à Ingeteam, conforme email em anexo. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202442 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue emitido una SSA derivada a MEL4 solicitando los registros de eventos y alarmas del SCADA en torno al día de ocurrencia.
202413077 | SCD |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202433 | 2024-08-16 14:16 | Rellenar tablas SOSTAT y SOANLG conforme archivo en anexo. Los puntos serán utilizados posteriormente por el sistema IBCalc para realizar cálculos relacionadas al modelo eléctrico del sector 50 Hz. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202442
202412872 | SPG |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202433 | 2024-08-14 17:07 | En virtud del comisionamiento del nuevo cargador de baterías, solicito gestión y apoyo para verificar y levantar en conjunto con SMMG y SMME la correcta señalización de las alarmas externas en el SCADA, incluyendo la configuración de los TAGs correspondientes, según el ítem 3.3.8 del protocolo 6256-83-19007E, posterior a la instalación. Se anexa pagina 15 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202441
202412811 | SPG | 202412413.0 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202433 | 2024-08-14 14:53 | Providenciar creación de los puntos en anexo en la SOSTAT. Los mismos serán utilizados en cálculos para luego para indicar en pantalla condición de las líneas 500kV YZU1 e YZU2. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202441
202412570 | SPG | 202412434.0 | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202432 | 2024-08-09 11:38 | Solicito apoio para investigar e solucionar a causa dos eventos de "congelamento de dados" no sistema SCADA, conforme informações descritas no memorando anexo. Sugere-se a criação de um novo evento de não conformidade para acompanhamento da solução deste modo de falha. Ref: SSA 202412434. Obs: Arquivos de logs estão disponível através do link do memorando. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202441
202412309 | AAD |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202432 | 2024-08-08 14:49 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202406992. OBS: este diseño contempla todas las CTM del 10 al 15, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202444 | MAURICIO MENON | Emitida a SRA-IB-000399/2024. Aguardando disponibilização dos desenhos.
202412189 | AAD |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202432 | 2024-08-05 11:45 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07392E(1)R3 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202410185 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202444 | MAURICIO MENON | Emitida SRA-IB-000400/2024. Aguardando atualização de desenho.
202412180 | AAT |  | M081C002 | NOTEBOOK-STH-NBK02 | 1506.003-0 | 202432 | 2024-08-05 11:42 | Solicita-se apoio para definir solução à não-conformidade registrada como pendência do comissionamento (ver SSA 202410196). Notebook não liga. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202432 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se emitió la RNC-139. Link: https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-139
202411981 | ADM |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202431 | 2024-07-31 09:06 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos sobre IEDs F06, F10, F19, F20 e função 51NT-P, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202439 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA al sector ejecutor, aguardando implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202410715 | ADM |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202428 | 2024-07-08 11:46 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e parâmetros ALAT, ALAC, ALAK e ALON de ponto sobre o SNTP2, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202436 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor para su implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202410056 | ADM | 202408601.0 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202428 | 2024-07-12 11:44 | Favor crear pseudo punto de estado conforme Anexo. El mismo será utilizado para alarmar al despachante en caso de intercambio Yacyretá/ANDE por encima de los límites de operación. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202431 | MAURICIO MENON | emitida ssa derivada para alteração no db.
202410051 | ADM | 202409816.0 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 2024-06-27 14:18 | Favor crear pseudo puntos de estados conforme detallado en anexo. Los mismo serán utilizados para identificar los estados (desenergizada, energizada a vacío y conectada) de las líneas LI 66kV MD-FI, LI 66kV MD-ACY-HER, LT 66kV MD-IPU, LI 69KV FI-IPU y LI 13,8kV IPU-FI . Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202430 | MAURICIO MENON | Emitida ssa derivada.
202409608 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 2024-06-20 17:22 | Foi realizada verificação de integridade das bases de dados do SCADA e SCC, com o obejtivo de validar o mapeamento de pontos das UTR's SEMD1, 3 e 4 em preparação para a migração do NMR5 para o E-TERRA. As inconsistências encontradas referem-se a bitbytes não encontrados na base de dados do SCC, portanto solicita-se a correção da base de dados do SCADA e/ou SCC tomando-se como referencia a planilha anexa. Obs: ***A verificação foi realizada com base no modelo de fluxo de dados anexo. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202431
202409449 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 2024-06-17 16:26 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desabilitar os pontos de BITBYT 15059 a 15075 conforme anexo devido a desativação do painel PCG-02X. Estes pontos são referentes ao cabo E6S-3183 entre PCG-02X e UTR 570-2. Em princípio este cabo não constava nos diagramas do PCG-02X e com o apoio da MEL4 foi encontrado na UTR 570-2. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202431 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada.
202408797 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 2024-06-06 10:21 | SOLICITO APOIO DO FABRICANTE HITACHI PARA INSVESTIGAÇÃO DO RAS1 TER DESLIGADO POR CAUSA DO WINIDB. ORIGEM DO PROBLEMA OCORRIDA NA SSA. 202408645. REFERENCIAR AO EVT. 304. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202423 | MAURICIO MENON | Chamado aberto na Hitachi, evento 304. Em acompanhamento.
202408102 | ADM |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202421 | 2024-05-24 07:39 | [RETROFIT PB-02] Desconectar e passar para reserva o cabo A5X-0606 referente a comandos para controle do comutador de tap do TD-02 via SCADA não implementados conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202428 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitida SSA derivada (202410185) para la debida ejecución en campo.
202408089 | AAT |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202421 | 2024-05-23 08:48 | SOLICITO PARECER TÉCNICO A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO, DO SISTEMA ESAI COM O SISTEMA VIDEOWALL DA CCR VIA HDMI, POR RAZÕES TÉCNICAS E TAMBÉM A IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO VIA XSTREAM POR QUESTÕES DE LICENÇA (VER ANEXO). | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atividade em execução. Em contato via email com o fabricante.
202408000 | ADM | 202404494.0 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202421 | 2024-05-21 15:23 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202404494: Verificar y solucionar motivo por el cual el registro del ECCA, en el SOE del SCC y del SCADA, no presentan la estampa de tiempo de milisegundos. (Ref.: RAP 14/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202422 | LUCAS COSTA CICARELLI | Verificado o correto registro de estampa de tempo nas listas SOE do SCC e SCADA. Necessário simular a atuação dos pontos digitais desde os IEDs e observar o correspondente registro na RTU02 e supervisórios. Emitida a SSA 202416568 para verificação.
202407487 | AAT | 202407471.0 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202419 | 2024-05-10 10:28 | Se solicita parecer técnico para verificación de falla en la comunicación RS485 entre el modulo auxiliar I/O y la cámara térmica 409/410 . Registrado EVT-053 para seguimiento del caso. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202429 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue solicitada por la empresa Protek el retiro de la Cámara Térmica para envío al fabricante Bosch, para reparo del modulo de comunicación en concepto de garantía, fue emitida la SSA 202408486 para el acompañamiento del MEL 4 para acompañar a Protek en el retiro de la cámara, el retiro fue realizado y la cámara fue enviada para el Fabricante
202407349 | ADM | 202404086.0 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202419 | 2024-05-09 09:01 | Foi verificado pelas SSAs 202405776 e 202405865 que os cabos referentes ao alarme de condição anormal do QD-01 saem do CGCA-1 mas não chegam à DAUC-03. Solicitamos verificar situação e implementar no SCC o referido alarme. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor para verificación en campo.
202407289 | AAD |  | M088S111 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LC - 3kVA/LAB. CONCRETO | 3258.023-0 | 202419 | 2024-05-08 08:53 | Actualizar y disponibilizar en el SAT diseño 6024-DC-J5797-E Diseño editado como construido posterior a la ampliación del banco de baterias de las UPS del Laboratorio de Concreto y SEMD, Ref. SSA: 202406738 y 202406741 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202428 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue solicitado a la empresa PROTEK la modificación del diseño 6024-DC-J5797-E, conforme solicitado, a lo que el representante de la empresa PROTEK respondió que las modificaciones ya fueron realizadas y enviadas a la ENES.DT, se aguarda la publicación en el SAT para verificar y dar de baja a la SSA
202406019 | AAT | 202406009.0 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 2024-04-15 16:52 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DE PONTOS NA LISTA SOE DO SCADA. VERIFICAR ANEXOS. REFERÊNCIA EVT. 207 DO CONFLUENCE. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202501 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue enviado un correo al fabricante Hitachi Energy consultando sobre el estado del proceso de resolución del defecto asociado al evento 207. Aguardamos retorno.
202404436 | SPG |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202412 | 2024-03-18 07:29 | Solicito apoio para a desativação do alarme remoto "VANO_TA01 AISL PASANTE SF6 PRESION BAJA URGENTE" tendo em vista a substituição dos isoladores de 500 kV de saída da GIS para o vão do TA-01, conforme SSAs 202402616, 202402617 e 202402618. A retirada dos sensores primários e circuitos referentes ao alarme será realizada pelo setor MET-3 através da SSA 202404238. | IEQ3 | IEE3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444
202402751 | ADM |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202408 | 2024-02-23 15:27 | Solicito apoyo para verificación de existencia, bornes de conexión en el DAUC y descripción del punto en el SCC de los cables de interconexión de los tableros TE/TN-3CRL-2 con el DAUC-F. Cable del punto S08082 --> E80007 Cable del punto S08084 --> E80008 Alberto Villar en conocimiento. | IEQ2 | IEE3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202409 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando ejecución de la actividad.
202402415 | AAT | 202220996.0 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202408 | 2024-02-19 09:23 | Solicitamos apoyo para proyectar e implementar un punto de alarma llamado "C2 CARGADOR DESLIGADO/ANORMAL" para el SCC igual al que fue implementado en el C3 y C4. El punto reservado para esa señalización en el cargador es el punto 38 y 39 del borne BTA conforme indicado en los diseños anexos. Una vez implementado solicito nos sea informado a fin de coordinar los servicios con SMMG para su conexión en el cargador. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202408 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida solicitud a la ENES.DT solicitando apoyo para la definiciones correspondientes.
202402414 | AAT | 202220995.0 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202408 | 2024-02-19 09:23 | Solicitamos apoyo para proyectar e implementar un punto de alarma llamado "C1 CARGADOR DESLIGADO/ANORMAL" para el SCC igual al que fue implementado en el C3 y C4. El punto reservado para esa señalización en el cargador es el punto 38 y 39 del borne BTA conforme indicado en los diseños anexos. Una vez implementado solicito nos sea informado a fin de coordinar los servicios con SMMG para su conexión en el cargador. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202408 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida solicitud a la ENES.DT solicitando apoyo para las definiciones correspondientes.
202401838 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 2024-02-02 10:26 | Providenciar solução para erro de compilação da base de dados ao incluir registro na tabela SOFLLW. Se possível, ampliar limite de registro da tabela SOFLLW para 2000, pois, atualmente, é de 300 conforme documentação e já está gerando erro de compilação com menos registros na SOFLLW que o limite de 300. Em anexo, eventos que comprovam o erro de compilação, conforme SSA 202313999. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202406 | MAURICIO MENON | Email enviado, aguardando resposta da Hitachi Energy.
202401484 | ADM |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202405 | 2024-01-29 07:47 | Confirmar que o circuito de tensão, oriundo do DPB-T04 está com o fechamento de neutro aterrado no painel DAUC-F. Apoiar a MEL1 nos testes de continuidade e isolação do cabo e realizar a sua conexão ao borne X2107A:18, disponibilizando o neutro para painel 2RP-T04. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202405 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para el sector ejecutor. Aguardando ejecución de la actividad.
202401482 | ADM |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202405 | 2024-01-29 07:46 | Confirmar que o circuito de tensão, oriundo do 3DCP-L4 está com o fechamento de neutro aterrado - com conexão à terra no painel do TP. Apoiar a MEL1 nos testes de continuidade e isolação do cabo A77013 via 4 e realizar sua conexão ao borne X2106A:24, disponibilizando o neutro ao painel 2RA-T04. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202406 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para el sector ejecutor. Aguardando ejecución de la actividad.
202320822 | AIM | 202320788.0 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202401 | 2024-01-02 15:05 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202320788: Verificar e corrigir o motivo pelo qual não houve registro no SOE do SCC do trip pelo esquema permissivo por sobrealcance em distância - 21 POTT TRIP. (Ref.: RAP 09/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202403 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitidas SSAs derivadas a IEE1 solicitando apoyo en la investigación del evento.
202320659 | AAD |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202352 | 2023-12-28 16:53 | Actualizar y disponibilizar diseño 6299-DC-J5788-E conforme anexo. OBS: *Diseño editado conforme As built durante la ejecución de la SSA 202320289. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Conversado con ENES.DT el diseño ya fue actualizado por la contratada PROTEK, conforme las marcaciones realizadas en el diseño adjunto en la SSA, se aguardará la publicación oficial en el SAT para bajar la SSA
202320542 | AAD |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202352 | 2023-12-28 16:53 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6742-E conforme anexo. REF: SSA 202318509. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320540 | AAD |  | M088K301 | ESAI-EL214.TRECHO I26-CCO468 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.155-0 | 202352 | 2023-12-28 16:54 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6765-E conforme anexo. REF: SSA 202318543. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320539 | AAD |  | M088K661 | ESAI-EL144.TRECHO I2-CCO457 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.182-5 | 202352 | 2023-12-28 16:54 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6758-E conforme anexo. REF: SSA 202318639. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320538 | AAD |  | M088K281 | ESAI-EL214.TRECHO I1-CCO465 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.154-8 | 202352 | 2023-12-28 16:54 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6763-E conforme anexo. REF: SSA 202318541. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320537 | AAD |  | M088K501 | ESAI-EL169.TRECHO H14-CCO455 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.165-3 | 202352 | 2023-12-28 16:55 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6757-E conforme anexo. REF: SSA 202318540. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320535 | AAD |  | M088K481 | ESAI-EL169.TRECHO H2-CCO454 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.164-1 | 202352 | 2023-12-28 16:54 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6756-E conforme anexo. REF: SSA 202318539. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320534 | AAD |  | M088K461 | ESAI-EL169.TRECHO F34-CCO453 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.163-0 | 202352 | 2023-12-28 16:55 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6755-E conforme anexo. REF: SSA 202318538. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320531 | AAD |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202352 | 2023-12-28 16:55 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6754-E conforme anexo. REF: SSA 202318537. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320530 | AAD |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202352 | 2023-12-28 16:55 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6746-E conforme anexo. REF: SSA 202318536. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320528 | AAD |  | M088K521 | ESAI-EL144.TRECHO E6-CCO421 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.166-5 | 202352 | 2023-12-28 16:56 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6745-E conforme anexo. REF: SSA 202318535. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320526 | AAD |  | M088K421 | ESAI-EL169.TRECHO E5-CCO423 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.161-6 | 202352 | 2023-12-28 16:56 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6747-E conforme anexo. REF: SSA 202318534. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320524 | AAD |  | M088K401 | ESAI-EL169.TRECHO E4-CCO424 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.160-4 | 202352 | 2023-12-28 16:56 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6797-E conforme anexo. REF: SSA 202318533. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320523 | AAD |  | M088K161 | ESAI-EL225.TRECHO F28-CCO433 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.148-1 | 202352 | 2023-12-28 16:56 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6753-E conforme anexo. REF: SSA 202318532. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320521 | AAD |  | M088K121 | ESAI-EL225.TRECHO F17-CCO430 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.146-8 | 202352 | 2023-12-28 16:57 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6751-E conforme anexo. REF: SSA 202318530. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320517 | AAD |  | M088K101 | ESAI-EL225.TRECHO F5-CCO429 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.145-6 | 202352 | 2023-12-28 16:57 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6750-E conforme anexo. REF: SSA 202318529. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320516 | AAD |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202352 | 2023-12-28 16:57 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6741-E conforme anexo. REF: SSA 202318518. CCO408. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202320514 | AAD |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202352 | 2023-12-28 16:57 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6744-E conforme anexo. REF: SSA 202318512. CCO413. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000025/2024
202318398 | AAT |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202346 | 2023-11-16 07:21 | Solicito apoio para envio em garantia de KVM Aten, S/N: Z8EB-012D3-0013, do Sistema de Medição e Faturamento. Não está exibindo imagens provenientes dos dispositivos conectados em suas entradas, referente a SSA 202317070. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202350 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fue emitida la RNCSMDT-130 para sustitución/reparación del switch dañado por concepto de garantía.
202318314 | AAD |  | M088M041 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO221- QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.178-2 | 202345 | 2023-11-09 07:43 | Actualizar y disponibilizar diseños 6024-DF-J5850-E y 6024-DC-G0661-E conforme anexo. REF: SSA 202317621. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14987 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202350 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000351/2023
202317673 | AAD |  | M088J541 | ESAI-A/B.U17-CCO276 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.132-7 | 202344 | 2023-11-02 13:32 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6718-E conforme anexo. REF: SSA 202316195. CCO276. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000349/2023
202317672 | AAD |  | M088J521 | ESAI-A/B.U13-CCO275 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.131-5 | 202344 | 2023-11-02 13:32 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6717-E conforme anexo. REF: SSA 202316194. CCO275. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000349/2023
202317668 | AAD |  | M088J361 | ESAI-B/C.U15-CCO260 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.123-5 | 202344 | 2023-11-02 13:32 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6707-E conforme anexo. REF: SSA 202316193. CCO260. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000349/2023
202317666 | AAD |  | M088J341 | ESAI-B/C.U14-CCO259 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.122-3 | 202344 | 2023-11-02 13:32 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6706-E conforme anexo. REF: SSA 202316192. CCO259. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000349/2023
202317664 | AAD |  | M088J401 | ESAI-B/C.U18A-CCO263 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.125-9 | 202344 | 2023-11-02 13:32 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6709-E conforme anexo. REF: SSA 202316191. CCO263. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000349/2023
202317660 | AAD |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202344 | 2023-11-02 13:33 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6708-E conforme anexo. REF: SSA 202316190. CCO261. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida SRA-IB-000349/2023
202317659 | AAD |  | M088J321 | ESAI-B/C.U13-CCO257 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.121-1 | 202344 | 2023-11-02 13:33 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6705-E conforme anexo. REF: SSA 202316189. CCO257. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida SRA-IB-000349/2023
202317650 | AAD |  | M088J281 | ESAI-B/C.U10-CCO253 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.119-2 | 202344 | 2023-11-02 13:34 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6703-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231687. CCO253. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida SRA-IB-000349/2023
202317649 | AAD |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202344 | 2023-11-02 13:34 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6703-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231686. CCO249. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000349/2023
202317648 | AAD |  | M088J221 | ESAI-B/C.U9-CCO247 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.116-7 | 202344 | 2023-11-02 13:34 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6701-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231685. CCO247. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida SRA-IB-000349/2023
202317647 | AAD |  | M088J201 | ESAI-B/C.U8-CCO245 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.115-5 | 202344 | 2023-11-02 13:35 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6700-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231684. CCO245. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000349/2023
202317646 | AAD |  | M088J181 | ESAI-B/C.U6-CCO243 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.114-3 | 202344 | 2023-11-02 13:35 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6699-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231683. CCO243. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000349/2023
202317645 | AAD |  | M088J161 | ESAI-B/C.U4-CCO241 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.112-0 | 202344 | 2023-11-02 13:35 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6698-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231682. CCO241. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000349/2023
202317644 | AAD |  | M088J141 | ESAI-B/C.U2-CCO239 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.110-6 | 202344 | 2023-11-02 13:35 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6697-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231681. CCO239. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000349/2023
202317640 | AAD |  | M088J121 | ESAI-B/C.AMD4-CCO237 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.108-7 | 202344 | 2023-11-02 13:35 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6696-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231675. CCO237. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000349/2023
202317638 | AAD |  | M088J101 | ESAI-B/C.AMD2-CCO231 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.105-1 | 202344 | 2023-11-02 13:36 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6694-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231674. CCO231. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202402 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000349/2023
202317635 | AAD |  | M088J081 | ESAI-B/C.ENTRADA VIS-CCO228 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.102-6 | 202344 | 2023-11-02 13:36 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6692-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 202316172. CCO228. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202402 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000349/2023
202315965 | AAT | 202315961.0 | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202339 | 2023-09-27 07:10 | Solicitamos parecer referente a la falta de los accesorios del control de acceso en las Puertas dependientes del CCO181, REF. Pendencia de Montaje de SOCM PR:116/2023. Creado EVT. 029 para dar seguimiento al caso. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202348 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue consultado sobre la situación a la ENES.DT, comentó que dicha sala no posee la infraestructura necesaria para la instalación de los accesorios de control de acceso en las puertas, que dicha infraestructura no forma parte del alcance del Proyecto de Modernización del ESAI, la infraestructura necesaria es responsabilidad de la ITAIPU, en la Semana 50/2023 se programó una reunión para definir las actividades a ser realizadas para este caso
202315901 | AAD |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202339 | 2023-09-26 07:15 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07001E(1)R2 y 6006DC07012E(1)R3 según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222671 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | MAURICIO MENON | Aguardando SRA.
202315520 | AAD |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202338 | 2023-09-19 09:02 | Conforme levantamento de cargas realizado com a SSA 202307191, atualizar Tabela de Cargas da Barra Vital do desenho 6458-DC-15200-E.R9. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SRA 239/2023 para solicitar la actualización de diseño conforme documento en adjunto.
202314852 | AAD |  | M088H141 | ESAI-EL128.A/B.U9-CCO153 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.073-6 | 202336 | 2023-09-05 15:50 | Actualizar y disponibilidad diseño referente a 6024DFJ6673E(1)R0 Hoja1 según anexo, fue creado EVT-027 referente a la corrección de la descripción de la localización del CCO153. OBS: Hoja 6,7 ya existe evento creado para actualización EVT-026. *Ref: SSA 202313624. *SDS: SDS-14930. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202345 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000313/2023
202314218 | AAT | 202314204.0 | M088G241 | ESAI-A/B.U2-CCO094 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.053-9 | 202335 | 2023-08-30 14:25 | Se solicita parecer técnico referente las averias encontradas en el sistema mecánico de la cerradura de las puertas cortafuego, cota 108 eje A/B, en el marco de la actualización del sistema ESAI. En ocasiones el pestillo quedaba trabado hacia dentro de la caja de la cerradura, en otras, el pestillo no se deslizaba correctamente. Esto se repite para todas las puertas cortafuego de la Cota 108 eje A/B. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202344 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El inconveniente requiere la modificación del dispositivo de salida de emergencia de las puertas cortafuego, la ENES.DT consultó con las divisiones encargadas las modificaciones propuestas por la empresa PROTEK, el sector ISI1 manifestó estar de acuerdo con las modificaciones propuestas se aguarda el parecer técnico de la ENEE para la realización o no de las modificaciones sugeridas
202314188 | AAT | 202314182.0 | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202335 | 2023-08-30 14:33 | Solicitamos parecer referente al segmento provisorio de la cerca perimetral, durante el comisionamiento SDS-14736 del LOTE 1 -SCP , Planilla 6024-83-19009-E, se registra que la ZONA 20 hasta la Caja de Empalme óptico CEF-MD3, aun no se encuentra instalado de forma definitiva. Ref: EVT-006 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202344 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Esta observación corresponde al sector de la Cerca Perimetral en la zona de la construcción de Hidrantes de la Subestación Margen Derecha, donde parte del cercado perimetral no se encuentra completo (Ver imagen), por lo que el cable sensor del sistema de control perimetral no está cubriendo ese sector. Al respecto fue consultada la posición de los gestores del contrato (4500064363) (ENES.DT) con relación a esta situación, y si existe una fecha tentativa para la instalación definitiva del cerca
202313969 | AIM | 202313222.0 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202334 | 2023-08-23 10:01 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ALARMA REFERENTE A ACTUACION DEL ECCA PROVENIENTE DE LA PROTECCION DEL T05/R05. OBS.: CONSTATADO LA NO SEÑALIZACION DURANTE LOS ENSAYOS DEL PD 20200008. OBS: YA EXISTEN ESTAS ALARMAS PARA LOS T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04 | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202402 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitidas SSAs derivadas a IEE1 solicitando analizar la posibilidad de implementar dichas señalizaciones en los IEDs de protección relativos al T5/R5 y TX/RX. Aguardando los pareceres.
202312375 | AAD |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202330 | 2023-07-27 08:15 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07451E(1)R3 y 6006DC07462E(1)R4 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222681 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SRA-IB-000254/2023 para actualizacion de diseño
202312371 | AAT |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202330 | 2023-07-27 08:15 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07463E(1)R5A y 6006DC07465E(1)R7A segun anexo en el sistema SATedms. RF: 202307342 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | MAURICIO MENON | Desenho bloqueado.
202311500 | AAT |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202328 | 2023-07-12 10:25 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210032 a la nueva localización M089C001, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072B001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA FOX 515 DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS: EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REFERENCIA A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto
202311498 | AAT |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202328 | 2023-07-12 10:25 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210033 a la nueva localización M089F002, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072E001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA GPS - SINCRONISMO DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS:EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REF. A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto. Emitida la SDS-13819, link: https://jira.itaipu/browse/SDS-13819
202310994 | AIM | 202310663.0 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202327 | 2023-07-05 07:43 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202310663: Verificar y solucionar el motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 67N debido a la actuación de la función falla fusible. (Ref.: RAP 03/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA 202402163 relacionada a IEE1 solicitando apoyo para el análisis.
202310985 | AIM | 202310662.0 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202327 | 2023-07-05 07:43 | Para evaluación y providencia caso corresponda de la SSA 202310662: Verificar y solucionar el motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 87 debido a la actuación de la función falla TC. (Ref.: RAP 03/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202342 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA 202402163 relacionada a IEE1 solicitando apoyo para el análisis.
202310952 | AIM | 202310660.0 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202327 | 2023-07-05 07:43 | Para evaluación y providencia en caso corresponda conforme SSA 202310660: Verificar y solucionar el motivo por el cual no hubo señalización de la función de falla TC y de la función falla fusible. (Ref.: RAP 03/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202342 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA 202402163 relacionada a IEE1 solicitando apoyo para el análisis.
202310372 | ADM |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202326 | 2023-06-26 07:35 | Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 800 A no transformador T4 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202341 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a 202403861 para MEL4 realizar o ajuste em bancada e substituição do transdutor instalado na DAUC-F.
202308982 | AAT | 202308322.0 | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202326 | 2023-06-26 14:39 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICAR EN CONJUNTO CON LA CONTRATADA, ERROR RECURRENTE, REFERENTE A "Siemens.ProcessHistorian.WinCC.CAPHServer.dll" y ERROR REFERENTE AL SISTEMA DE ARCHIVOS (NTFS). OBS: ANEXOS EN SSA:202308322 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202326 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Solicitado apoyo al fabricante Rieder para verificar el problema relatado con la IHM en fecha 28/06/2023. Aguardando respuesta de Rieder.
202308411 | AAT |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202321 | 2023-05-22 08:56 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6044DFG6130P(4)R1 conforme anexo. Referente a verificação de desenho e etiquetas realizada durante AT: 202303451 e SSA: 202304868 do painel de medição e faturamento 2MC60-1. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202329 | MAURICIO MENON | O documento está bloqueado na ENES.DT.
202307936 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 2023-05-11 16:39 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F1/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R03. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314689 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC;
202307932 | ADM |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202319 | 2023-05-11 16:36 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (2F1/DAUC-01) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T03. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314687 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC;
202307928 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 2023-05-11 16:37 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F2/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R02. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314689 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC;
202307925 | ADM |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202319 | 2023-05-11 16:38 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (2F2/DAUC-01) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T02. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314687 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC;
202307921 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 2023-05-11 16:39 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F3/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R01. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314689 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC. Após essa etapa será feita a definição dos descritivos junto à OP.DT
202307918 | ADM |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202319 | 2023-05-11 16:40 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (2F2/DAUC-01) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T01. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314687 para o setor MEL-4. Aguardando execução. A lista de pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC. Após isso será feita a definição dos descritivos via DPS com a a OP.DT.
202307247 | ADM |  | T075W003 | CONSOLE BITPDCON3 | 0920.061-6 | 202318 | 2023-05-02 15:50 | SOLICITO A COMPRA DE HD'S SOBRESSANTE TIPO SATA, NO MODELO EM ANEXO PARA ATENDER DEMANDA DE WORKSTATION DO SISTEMA SCADA. PREVER CODIFICAÇÃO DO SOBRESSALENTE E DEFINIR POLÍTICA DE ESTOQUE MÁXIMO E MÍNIMO. REFERÊNCIA SSA. 202307246 E 202303039. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202326 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada para verificar compatibilidade com discos SATA de 1TB com código https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=715208.
202305650 | AAT |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202314 | 2023-04-03 15:09 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA DO SWITCH FIREWALL ASA 5525x V06, S/N. FTX2150W0WU, QUE APÓS RESTART NÃO REINICIA MAIS. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202315 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitido 202305935 para IEE4 encaminhar para IMA0.
202304925 | ADM |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202312 | 2023-03-23 14:03 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SSA 202316540 para implementar en la UTR
202225124 | AAT | 202210063.0 | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202252 | 2022-12-30 10:46 | Solicitamos apoyo para dar seguimiento con el fabricante al evento relatado en la SSA 202210063. Obs.: Detalles de los avances en anexo. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202308 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Respecto al problema "acionamento dos contatos de alarme dos switches" fue abierto el ticket FIP 243160 con el fabricante SEL. Recomendacion del fabricante: "SEL recomenda atualização da base de dados do projeto e do software SEL-5056, da v1.2 para a v1.4". Aguardando soporte de SEL para coordinar esta actividad.
202216567 | AAT | 202207444.0 | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSORIOS | 1291.002-3 | 202230 | 2022-07-27 11:44 | SOLICITAMOS APOYO PARA DAR SOLUCION AL PROBEMA DE COMUNICACION DE RADIOFRECUENCIA EXISTENTE ENTRE UAR-21 Y ANTENA DE LA CENTRAL. LA SEÑAL PRESUMIBLEMENTE SE ENCUENTRA OBSTRUIDA POR LA VEGETACION (VER ANEXO) | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202238 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se realizó el análisis del problema, se identificaron problemas en la capacidad de transmisión del equipo de radio, se estudió la posibilidad de cambio de los radios transmisores (Frecuencia 900 MHz), para la validación de la solución propuesta es necesario realizar tests en campo, se involucró a la ENES.DT y a PTI-LASSE para las pruebas, se solicito a PTI-LASSE el modulo Conversor CS/IO-RS232 DCE-CAMPBELL, para poder realizar las pruebas de la solución propuesta, aguardando provisión del equipo
202204716 | AAD |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202215 | 2022-04-12 08:50 | DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TECNICO O DESENHO 6006-DC-7435 FOLHA 1 CONFORME ANEXO. REFERENTE A EXECUÇÃO DA SSA 202113552A. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202223 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000139/2022 emitida para atualização de desenho.
202416065 | ADM |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202440 | 2024-10-04 16:25 | Solicito apoyo y gestión para desconectar, identificar y aislar el cable E6R0901 para posibilitar sustitución del CBC-02. Posterior al mismo realizar punto a punto con SMMG y reconectarlo a los mismos puntos. Diagramas con marcaciones en anexo. (Ref. trabajo anterior SSA:202409745 para el CBC-01). El trabajo está previsto para el 14/10/2024 | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202443 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitido SSA derivada para SMME.DT/MEL4 para ejecución en campo de las actividades solicitadas.
202410326 | AAT |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202427 | 2024-07-04 17:26 | SOLICITO APOIO, PARA INICIAR PROCESSO DE GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE MAUELL DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DOS MÓDULO EMBARCADOS 3 E 6 DO VIDEOWALL DO DESPACHO DE CARGA, MARCA RALTTEK, 12V, 10A, 100-240VAC DE ENTRADA. AS FONTES FORAM SUBSTITUIDAS POR SOBRESSALENTES. A ORIGEM DO PROBLEMA FOI INDISPONIBILIDADE DOS MONITORES 3, 10, 17, 6, 13 E 20 (SSA'S. 202410246, 202410247, 202410248, 202410348, 202410349 E 202410350). FONTES ENTREGUES PARA SMIN.DT. REFERÊNCIA CT4500073488/2024. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Em execução. Em contato via email com o fabricante.
202320392 | AAT |  | M088J101 | ESAI-B/C.AMD2-CCO231 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.105-1 | 202352 | 2023-12-28 16:58 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO REF. A LA INSTALACION DEL CABLE UTP ENCONTRADO DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 144. VERIFICADO QUE LOS CABLES INSTALADOS DENTRO DE LAS CANALETAS SE ENCUENTRAN DOBLADOS EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN LOS CCO DE LA ELEV. 144 SIENDO: CCO231, CCO225, CCO237, CCO245, CCO260, CCO271 y CCO328. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202401 | LUCAS COSTA CICARELLI | Foi emitida a RNCSMDT-131 para que sejam realizadas às tratativas junto à Contratada (Protek - CT 4500064363/22) de forma que sejam feitas as adequações necessárias. Link RNC : https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-131
202318166 | ADM |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202345 | 2023-11-06 09:36 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0060/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 24Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-01 al CTM-09, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 en el 1er día de cada PD según PUG debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y actualización de base de datos del sistema SCADA conforme definido en DPS-66. Incluir nuevo punto de supervisión del SCADA. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202345 | MAURICIO MENON | Emitida SSAs derivadas.
202316930 | AAD | 202314512.0 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202342 | 2023-10-18 11:13 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07035E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314512 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000289/2023
202316688 | AIM | 202314904.0 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202341 | 2023-10-11 08:24 | Verificar a possibilidade de implementar alarme referente a atuação do ECCA proveniente da proteção do T0X/R0X. Constatado a não sinalização durante os ensaios do PD 20200007. Para maiores detalhes, ver SSA 201903669A em anexo. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202345 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitidas SSAs derivadas a IEE1 solicitando analizar la posibilidad de implementar dichas señalizaciones en los IEDs de protección relativos al T5/R5 y TX/RX. Aguardando los pareceres.
202316141 | AAT |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202339 | 2023-09-29 10:41 | SOLICITO APOIO JUNTO À FABRICANTE PARA INVESTIGAÇÃO DE PROBLEMA OCORRIDO APÓS COLOCAÇÃO DE BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, OCASIONANDO ALTERAÇÃO NO TIPO DE PONTO D0 COMANDO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE CARGA DE 5 UNIDADES GERADORAS. SEGUE RELATÓRIO DETALHADO DOPROBLEMA ENCONTRADO EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | MAURICIO MENON | Enviado email para o fabricante, para consulta.
202316054 | AAD |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202339 | 2023-09-28 11:45 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07417P(1)R4A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314557 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR634 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SRA-IB-000240/2023 para actualizacion de diseño en el SATedms.
202316049 | AAD |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202339 | 2023-09-28 11:45 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07625E(1)R9A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314555 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR618 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SRA-IB-000242/2023 para actualizacion de diseño.
202316041 | AAD |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202339 | 2023-09-28 11:45 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07545E(1)R8A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314549 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR614 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SRA-IB-000241/2023 para actualizacion de diseño.
202316015 | AAD |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202339 | 2023-09-28 11:49 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07505E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314547 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SRA-IB-000244/2023 para actualizacion de diseño.
202316013 | AAD |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202339 | 2023-09-28 11:50 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07585E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314552 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SRA-IB-000245/2023 para actualizacion de diseño
202316010 | AAD |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202339 | 2023-09-28 11:51 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07465E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314546 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SRA-IB-000246/2023 para actualizacion de diseño.
202304641 | AAT |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202312 | 2023-03-20 16:53 | Solicito análisis y parecer técnico sobre actualización del SO del BITIMS2 para la versión Windows Server 2016 (o superior) y disponibilidad de Microsoft SQL Server 2016 Express (o superior) para cumplir con los requerimientos de software para la actualización del WhatsUp Gold a la versión 2022.1. Disponible soporte remoto, para la actualización, hasta el día 29/03/2023. Binario y licencia a ser disponibilizados por IEE4. En adjunto documento con requerimientos y detalles de migración. | IEE4 | IEE3 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202317 | MAURICIO MENON | Aguardando resposta da Hitachi sobre o impacto da atualização. Confirmado informação que possuímos licenças WS2016 OEM que tiveram downgrade para WS2012.
202304639 | AAT |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202312 | 2023-03-20 16:52 | Solicito análisis y parecer técnico sobre actualización del SO del BITIMS1 para la versión Windows Server 2016 (o superior) y disponibilidad de Microsoft SQL Server 2016 Express (o superior) para cumplir con los requerimientos de software para la actualización del WhatsUp Gold a la versión 2022.1. Disponible soporte remoto, para la actualización, hasta el día 29/03/2023. Binario y licencia a ser disponibilizados por IEE4. En adjunto documento con requerimientos y detalles de migración. | IEE4 | IEE3 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202317 | MAURICIO MENON | Hitachi novamente contactada, aguardando resposta.
202219292 | ADM | 202207912.0 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202237 | 2022-09-15 08:32 | Solicitamos apoio para verificar motivo pelo qual a lógica de bloqueio LPC (Listo Para Cerrar) da DAUC-C1, não impediu o fechamento dos disjuntores 03T04 e 43TL4 durante os ensaios de comissionamento do Retrofit do T04. A lógica funcionou através da DAUC-C2. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | PROGRAMÁVEL | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202239 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada análise dos arquivos de configuração das DAUCs C1 e C2, identificando 8 diferenças no bloco "DB201" ("API_PARAMETER"). Dentre as diferenças, constata-se que o parâmetro "API_S3_AN_API", responsável por encaminhar os comandos para API se encontra desabilitado somente na DAUC-C1. Sugerida adequação dos todos os parâmetros da "DB201" conforme DAUC-C2 (que conforme relato funciona corretamente) e posterior realização de novo ensaio. Detalhes em anexo.
202417496 | ADI |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202444 |  | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202407033. OBS: este diseño contempla todas las CTM del 10 al 15, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202417275 | APL |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202444 | 2024-10-30 10:17 | Devido ao comissionamento da console de alarmes da SOPHO, solicita-se correção dos desenhos 6007-DF-J5138-P e 6007-DF-J5141-P, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | PROGRAMÁVEL |  | Não
202210834 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202133 | 2021-08-20 16:49 | ALTERAR DESCRIPTIVO DE ALARMAS EN EL SCC, DE LOS ANTIGUOS PANELES DE MOTOCOMPRESOR Y DE THP REEMPLAZADOS POR NUEVO PANEL CONF. CONTRATO 4500056213. ANEXO RELACIÓN DE ALARMAS Y TRATATIVAS INICIADAS POR EMAIL. | IEQ3 | IEE3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | PROGRAMÁVEL |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Já emitida SSA derivada em ACS, automaticamente passou a APG.
202209853 | ADM | 202211490.0 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202050 | 2020-12-10 13:44 | CON REF. RAP 10/2020: VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO DE LA AUSENCIA DE REGISTRO EN EL SCC DE LA OPERACIÓN DEL PARA-RAYO DE LA FASE T DE LA LI 66KV MD-FI. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | PROGRAMÁVEL |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a 202409740 para observar se o pulso gerado tem largura maior que 7,1 ms (parâmetro considerado mínimo para que haja o correto registro no SCC (conforme relatório baixa da 201712300A). A confirmação é necessária para que possa ser finalizada a solicitação feita na SSA 202209853 referente ao RAP 10/2020.
202209306 | AAT | 202209305.0 | M061F003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO SECUNDÁRIO | 3189.002-5 | 202007 | 2020-02-14 14:48 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE A: SOFTWARE DEL SISTEMA, LICENCIAMIENTO Y ALTA DISPONIBILIDAD. REF: EN ANEXO. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | PROGRAMÁVEL |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202308 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fueron emitidas las RNCs Nº004/2020 y N°007, aguardando solución por parte del fabricante. Anexo RNCs: 01/2020 - 02/2020 - 03/2020 - 04/2020 - 05/2020 - 06/2020 - 07/2020
202209304 | AAT | 202209303.0 | M061F002 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO PRIMÁRIO | 3189.001-3 | 202007 | 2020-02-14 14:48 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DE ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE EVENTOS ÍTEM 3.2.2.4. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | PROGRAMÁVEL |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202307 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue emitida la RNC Nº006/2020, aguardando solución por parte del fabricante. Anexo RNCs: 01/2020 - 02/2020 - 03/2020 - 04/2020 - 05/2020 - 06/2020 - 07/202
202209302 | AAT | 202209301.0 | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 202007 | 2020-02-14 14:48 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DEL RADAR Y SISTEMA INTEGRADO ÍTEM 3.2.2.3. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | PROGRAMÁVEL |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202307 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue emitida la RNC nº004/2020, aguardando solución por parte del fabricante. Anexo RNCs: 01/2020 - 02/2020 - 03/2020 - 04/2020 - 05/2020 - 06/2020 - 07/202
202209300 | AAT | 202209299.0 | M061A002 | CÂMERA DE IMAGEM TÉRMICA | 3181.001-7 | 202007 | 2020-02-14 14:48 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO NO REALIZADO A LA CÁMARA TÉRMICA POR DEFECTO EN EL TMU. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | PROGRAMÁVEL |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202307 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue emitida la RNC Nº001/2020 y Nº003/2020, aguardando solución por parte del fabricante. Anexo RNCs: 01/2020 - 02/2020 - 03/2020 - 04/2020 - 05/2020 - 06/2020 - 07/2020
202209298 | AAT | 202209297.0 | M061D004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.003-0 | 202007 | 2020-02-14 14:47 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO ENCONTRADO EN LA CAJA DE INTERFACE DE LA ESTACIÓN 3. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | PROGRAMÁVEL |  | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202307 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a RNC nº002/2020, aguardando solução por parte do fabricante. Anexo RNCs: 01/2020 - 02/2020 - 03/2020 - 04/2020 - 05/2020 - 06/2020 - 07/202
202209296 | AAT | 202209295.0 | M061A003 | TMU | 3182.001-1 | 202007 | 2020-02-14 14:47 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO EN EL TMU DEL RADAR. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | PROGRAMÁVEL |  | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202307 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a RNC nº001/2020, aguardando solução por parte do fabricante. Anexo RNCs: 01/2020 - 02/2020 - 03/2020 - 04/2020 - 05/2020 - 06/2020 - 07/202
202208500 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201746 | 2017-11-16 06:32 | PLANEAR CONTROLE DE ACESSO NA SALA DOS GATEWARE/IHM INSTALADOS NA COTA 128. | MEL1 | IEE3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.6 | PROGRAMÁVEL |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202222 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El 16/11/2017 fue solicitado a la ENES.DT incluir dentro de las EE.TT del proyecto de modernización del ESAI el control de acceso para la sala de Gateway/IHM de la cota 128 (Anexo 1). Se consultó a la ENES.DT si el contrato 4500064363/2022 de Servicios de Actualización del Sistema ESAI incluía el control de acceso para la sala mencionada, ENES.DT respondió el mismo no se encuentra dentro del alcance del contrato pero que será analizada la inclusión en el transcurso del proyecto (Anexo 2)
202208082 | ADM | 202211354.0 | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSORIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202149 | 2021-12-10 14:55 | SOLICITAMOS APOIO PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS PERSISTENTES NO SISTEMA DE RETORNO DE SOM DA SIRENE DO VERTEDOURO, CONFORME O RELATÓRIO EM ANEXO. | MEL3 | IEE3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | PROGRAMÁVEL |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202303 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2022/52: En análisis. Elaborando proyecto para migrar el sistema de accionamiento de la Sirena del Vertedero y Sirena AMC para que sea a través del SCADA (UTR) con sistema de confirmación de accionamiento (contacto seco). 2023/03: emitido SSA 202300964 y 202300965 para realizar modificación del sistema de accionamiento e implementar sistema de supervisión para el sistema de señalización de apertura del vertedero. 2024/03 Se aguarda ejecución de servicio de SOCM.DT de lanzamiento de cable |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL

## Metadados
Métrica | Valor
Total de SSAs | 175
Data de Geração | 07/11/2024 08:19:30
SSAs por Prioridade | {'PROGRAMÁVEL': np.int64(175)}
SSAs por Status | {'AAD': np.int64(65), 'ADM': np.int64(47), 'AAT': np.int64(42), 'SPG': np.int64(10), 'AIM': np.int64(6), 'APV': np.int64(1), 'APG': np.int64(1), 'SCD': np.int64(1), 'ADI': np.int64(1), 'APL': np.int64(1)}
Período Analisado | 16/11/2017 a 30/10/2024